会 議 録 １．会議の名称 第６８回熊取町原子力問題対策協議会 ２．開催日時 令和２年７月２７日（月）午後１時３０分から ３．開催場所 熊取ふれあいセンター４階研修室 ４．議題 案件（１）役員選出について 案件（２）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告（定例報告）について 案件（３）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告について 案件（４）原子燃料工業株式会社熊取事業所の現状報告について 案件（５）熊取町屋内退避・避難誘導計画について 案件（６）その他 ５．公開・非公開の別 全部公開 ６．傍聴者数 １人 ７．審議等の概要 案件（１）役員選出について ２年の任期が満了となり、不在となっていた委員長１名、副委員長２名について、委員の互選により委員長には自治会連合会会長の北川英人委員が、副委員長には熊取町議会副議長の二見裕子委員、副町長の南和仁委員が選出された。 案件（２）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告（定例報告） について 各担当者から配布資料に基づき、原子炉の運転状況、令和２年度の共同利用研究等の採択状況、環境放射能の測定結果について、事項毎に次のとおり説明があり、質疑等はなく了承された。 【説明内容】 ○報告対象期間の令和元年6月から令和２年5月におけるＫＵＲ・ＫＵＣＡの運転状況、役割等のこと ○令和２年度の共同利用研究及び研究会の採択状況の報告 ○環境放射線測定報告として平成31年4月から令和２年3月における研究所からの排気及び排水中の放射能の測定結果、次に研究所敷地境界付近5ヶ所と所外４ヶ所の放射線量の測定結果、最後に研究所周辺環境試料中の放射能の測定結果について、周辺の環境に影響を与えることはなかった旨の報告 案件（３）京都大学複合原子力科学研究所の現状報告について 各担当者から配布資料をもとに次のとおり説明があり、質疑等はなく了承された。 【説明内容】 １．京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）等の状況について ⑴京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）の状況について ＫＵＲは、令和元年7月23日から利用運転を開始し、周辺機器や他の放射線施設の利用などを含め、延べ4,400人・日の共同利用者が実験等を行いました。また、ホウ素中性子捕捉療法（いわゆる癌治療のひとつ）による医療照射の実施件数は7件となっている。 昨年度のＫＵＲの利用運転では、令和２年１月30日で終了し、その翌週より、年１回の施設定期検査期間に入りました。本検査については、今回から新検査制度に基づく定期事業者検査という形で実施した。 なお、利用運転の開始時期については、当初の計画では7月下旬を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、10月上旬に変更することになった。 ⑵京都大学臨界集合体実験装置（ＫＵＣＡ）の状況について ＫＵＣＡは、令和元年５月28日から利用運転を開始し、原子炉の安全性等に関する研究と原子力安全を担う人材育成の教育を行なった。 昨年度の利用運転は令和２年３月６日で終了した後、その翌週より、年１回の施設定期検査期間に入った。本検査については、ＫＵＲ同様、今回から新検査制度に基づく定期事業者検査という形で実施している。 なお、利用運転の開始時期については、当初の計画では６月中旬を予定していたが、ＫＵＲ同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、９月下旬に変更することになった。 ⑶ＫＵＲ設置変更承認申請書等に係る届出について 原子炉等規制法の改正（令和２年４月１日施行）に伴い、ＫＵＲ 及びＫＵＣＡの原子炉設置承認申請書並びに核燃料物質使用施設の使用承認申請書（以下、まとめて「申請書」とよぶ）の本文に施設の保安のための業務に係る品質管理に関する事項を追加し、令和２年６月２６日付けで原子力規制委員会に対して届出を行った。 従来は工事の段階において、施設の保安のための品質管理体制の整備が要求されていましたが、品質管理体制の整備は施設設置の初期段階から必要であるとの考えに基づき、法改正が行われ、申請書への記載が要求されることとなった。この改正を受け、申請書本文に「試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」として、「品質マネジメントシステム」、「資源の管理」、「評価及び改善」等を記載した「品質管理計画」を追加した。 ２．新規制基準適合性に係る設工認等の申請漏れへの対応について 令和元年８月２１日、原子力規制庁は原子力規制委員会に日本原子力研究開発機構の研究炉(ＮＳＲＲ)について、新規制基準適合性に係る「設計及び工事の方法に対する認可（以下、「設工認」と言う。）において消火設備等の申請漏れがあったことを報告。その際、新規制基準に適合し、再稼働している国内の他の研究炉についても同様な申請漏れがないかを調査するよう指示があり、該当する事業所で調査が行われ、その結果が令和元年９月２５日の原子力規制委員会で報告された。 当研究所の２基の原子炉施設（ＫＵＲとＫＵＣＡ）の調査の結果として、ＫＵＲ及びＫＵＣＡのいくつかの設備について、設工認の申請漏れや保安規定への記載漏れのあることが判明したため、令和元年１１月２２日に申請漏れのあった設工認申請及び保安規定変更申請を行い、今年の３月中旬までにすべての申請が承認された。 なお、これら当該設備については、申請漏れが判明した時点で、原子力規制庁の熊取規制事務所による現地調査が行われ、すべて規制要求を満足しており、いずれも安全性に問題ないことが確認されている。 ３．イノベーション・リサーチ・ラボラトリ実験装置室での火災に ついて 令和２年１月２８日にイノベーション・リサーチ・ラボラトリ（放射線発生装置(加速器)を使った実験研究等のための放射線施設）実験装置室で固定磁場強収束（FFAG；Fixed Field Alternating Gradient）加速器本体に付設されている磁場補正電磁石のコイル表面の被覆材（絶縁のための樹脂）が、コイルの発熱により溶融し発煙する事象が発生した。 原因として、通常はコイル冷却のための冷却水が常時通水されている状態であるところ、今回は事象発生の前日に保守のために一時的に冷却水を止める作業を行っていたが、事象発生当日に担当者間の情報共有が不十分なこともあり、作業を開始時に通水の確認ができなかったことから、コイル通電後に異常な発熱を引き起こしたことによるものである。このため、再発防止策として、通常と異なる作業を行う際の手順書を策定すること、並びに、ハード的な対策として、万一通水されなかった場合に、コイルに通電できないようなインターロックを設置することとする。 なお、火災発生時は加速器が停止中であり、室内には放射性物質も存在せず、環境への影響はなく、担当者も含め人的な被害もなかったもの。 ４．京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定の改正について 令和元年９月１９日付けで承認された原子炉設置変更承認申請書の変更内容（燃料貯蔵設備の貯蔵能力に係る変更）の反映、並びに、上記２．で述べた設工認等の申請漏れへの対応内容の反映のため、原子炉施設保安規定の関係条項と別表に追記等を行うなどの修正が必要になったことから、安全協定に従って熊取町長に通知のうえ、原子炉施設保安規定の変更承認申請書を令和元年１１月２２日付けで（同年１２月２３日付けで補正申請）原子力規制委員会に提出し、令和２年３月１７日付けで承認された。 ５．京都大学複合原子力科学研究所放射線障害予防規程の改正について このたび、京都大学における放射性同位元素等の規制に関する法律の改正の内容に沿った記載の適正化等のため、令和２年４月１日より当研究所の放射線障害予防規程を改正することになったことから、安全協定に従って熊取町長に通知のうえ、放射線障害予防規程の変更届を令和２年４月１６日付けで原子力規制委員会に提出した。 ６．令和元年度の原子力規制委員会による原子炉施設等の保安検査 状況について 前回の令和元年７月２６日開催の本協議会以降、令和元年度の原子力規制委員会による原子炉施設等の保安規定の遵守状況に関する保安検査について、第２四半期分から第４四半期分が実施された。これらの検査において、特に保安規定違反等の問題となることはなかった。なお、今年度より、新検査制度に基づく原子力規制庁の検査官によるフリーアクセスが開始されることに伴い、従来の保安検査は実施されないこととなった。 ７．京都大学複合原子力科学研究所原子力事業者防災業務計画の修正について 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）の規定に従い、毎年１回、その内容を見直し、必要に応じ修正することが求められている。今回、原子力規制庁緊急事案対策室等からのコメント対応も踏まえ、内容の見直しについて検討した結果、誤植を含め本文及び別表、様式の一部を修正することになった。 そのため、原災法の規定に従って、熊取町長、大阪府知事等関係者と防災業務計画の修正の協議を行い、関係者から了承された後、令和元年１１月１日付けで修正のうえ、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届出を行った。 ８．令和元年度第２回緊急時訓練及び令和２年度第１回緊急時訓練について 令和元年１１月５日に令和元年度第２回緊急時訓練について、重大事故等が発生した状況下における原子力防災組織の対応能力向上を目的として、震度６強の地震により、原子力災害対策特別措置法第１０条及び第１５条に至る事象を想定した総合訓練を実施した。 具体的には平日日中に発生した震度６強の地震により、５ＭＷにて運転中であったＫＵＲの炉心タンク水位が低下し、全面緊急事態(ＧＥ)に至るとともに、停止中であったＫＵＣＡの燃料室内の燃料保管容器（バードゲージ）の落下により、炉心外での臨界の蓋然性が高まり、施設敷地緊急事態(ＳＥ)となる事象を想定した２つの原子炉での同時発災を想定した訓練を行った。訓練では、緊急時対応センター（ＥＲＣ）への適切な情報提供の実施、特定事象発生時における適切な避難誘導指示の実施、これまでの訓練で抽出された問題点に対する改善策の有効性の確認を行った。なお、訓練には、当研究所の職員１１２名が参加し、外部評価者として原子燃料工業(株)熊取事業所及び近畿大学原子力研究所からの参加をお願いした。 訓練終了後には、オフサイトセンターの防災専門官等の同席のもとで、訓練評価者との意見交換などを実施し、課題の抽出などを行った。この結果については、今後の訓練の実施方法の改善や実際の緊急時への備えを万全にするために活用していく。 なお、訓練の結果については、原災法に従って令和２年２月１４日付けで原子力規制委員会に報告した。 令和２年度第１回緊急時訓練には、６月１日に実施予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により、訓練の一部である原子力防災教育をe-learning形式で実施することとし、要素訓練については延期することとした。なお、要素訓練は新型コロナウイルスの状況を踏まえ、１０月までの間に実施する予定。 ９．新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について 当研究所では、教職員・学生・来所者の健康と安全を最優先しつつ、研究所としての重要な諸活動を継続できるよう、感染拡大の防止に最大限の配慮を行う活動方針を定めるとともに、研究活動等のレベルを５段階に分けたガイドラインに基づき、大阪府からの施設制限の要請等に対応している。 また、原子炉施設等の安全管理業務については、国から緊急事態宣言が発出された４月７日から５月２４日までの間は、緊急時にも速やかに対応できるよう適切な人員の配置と連絡体制を維持しつつ、原子力規制庁に確認のうえ、施設が休止状態であることを踏まえ「京都大学が定める休日」を今回の事態に適用し、点検頻度を下げることにより、出勤者の数を抑え、人との接触機会を低減させる措置を取った。 ６月２２日以降は、正門前受付での検温及び健康状態の確認、手指消毒の実施、所内での活動時の三密回避などの感染防止対策を徹底し、全ての来所者の受け入れを開始している。 案件（４）原子燃料工業株式会社熊取事業所の現状報告について 各担当者から配布資料をもとに次のとおり説明があり、質疑等はなく了承された。 【説明内容】 １．定期検査等の状況について（令和元年７月～令和２年6月） 規制官庁等による定期的検査として保安規定遵守状況検査、核燃料加工施設定期検査、短期通告無作為査察、棚卸査察、設計情報検認、補完的アクセス、核物質防護規定遵守状況検査を受け、結果としていずれの検査・査察においても違反・指摘事項はなかった。 ２．環境放射線モニタリング結果について 令和元年度上期から令和元年度下期における当事業所加工施設からの放出放射線、外部放射線に係る実効線量、環境試料中の放射能について問題となる数値はなかった。 ３．通報事象について 通報事象はなし。 ４．生産状況について 平成30年11月に燃料の生産を終了し、生産した原子燃料の輸送も完了している。現在は新規制基準対応工事のため生産を停止しており、生産再開は新規制基準対応工事を終える令和３年８月以降を予定している。 ５．加工事業の新規制基準対応への取り組み状況について 令和元年７月の熊取町原子力問題対策協議会では、新規制基準に適合させるための取組み状況を説明したとおりであり、設計及び工事の方法についての認可（以下「設工認」とする。）申請については、第１次、第２次の認可を受け、第３次は申請を行い、その後面談及び補正を実施し審査を受けている。新規制基準に適合させるための設工認及び保安規定変更の申請を順次行っていく。 ６．新規制基準対応に係るスケジュール 昨年8月から順次工事を実施している。 ７．原子力事業者防災業務計画に関する状況について（令和元年７月～令和２年6月） 令和２年３月原子力事業者防災業務計画について、副本部長の人数とそれぞれの役割について記載内容を見直し実施。原子力事業者防災業務計画及び保安規定等に基づく防災訓練として令和元年11月29日に消防訓練、令和２年１月28日に総合防災訓練を行った。 ８．広報活動の状況について 昨年11月からの操業停止により、原則工場見学の受け入れを休止しており、令和元年７月以降の活動状況としては、一般見学者受け入れ実績はなく、熊取事業所一般見学会（4月開催）は、新規制対応工事のため、昨年度に引き続き京都大学複合原子力科学研究所の一般公開に併せて、研究所内に一部事業所紹介のブースを設ける形での開催を予定したが、新型コロナウイルス感染症拡散防止のため中止とした。 案件（５）熊取町屋内退避・避難誘導計画について 担当者から熊取町屋内退避・避難誘導計画の全面改定にかかる計画案について各頁に沿っての内容説明が行われ、その後、事前に協議会委員等に対し行なわれた計画案への意見・質疑等照会で提出のあった意見等に対する回答が行われた。説明の後、質疑等はなく計画案は了承された。 案件（６）その他 １．原子力事業所（原災法の２施設）で火災等発生時の防災行政無線放送について 担当者から配付資料に基づき次のとおり説明が行われ、質疑応答を経て了承された。 【説明内容】 今年1月28日10時頃に発生した京都大学複合原子力科学研究所における建物火災の際、防災行政無線による町内放送（火災発生場所として施設名を特定しているが、放射線漏洩の有無に関する情報は放送していない）を聞いた多くの住民が不安を抱いたことへの反省から、今後は放射線漏洩の有無に関する情報についても放送に加え、住民に安心いただける内容に変更する旨説明。 【質疑】 （田中豊一委員） 今回の火災の発生が日中だったことで町内放送を聞いたり、京大の研究所の前に多くの消防自動車が来ているのを見て不安になった児童の保護者の方から、保育所や小学校に問い合わせたが、学校側からは状況がわからないとの返答であったので、夏に光化学スモッグ注意報が出た場合に、町内全域の保育所や小中学校、私立の幼稚園に熊取町からファックス等で連絡し情報提供を行うのと同様に、今回の火災のような場合にも情報提供を行ってほしいという話もあり、今回説明のあった放送内容の変更である程度リカバリーできるとは思うが、併せて検討して頂きたい。 また、過去には２つの原子力事業所おかれましても火災には至らないがその手前の事象が起こったこともあったが、もし火災が日中に起こった場合には防災行政無線放送に加えて公共施設等に情報共有していただけないか検討をお願いします。 （島尾課長） 今回の反省を踏まえ、学校につきましては学校教育課と協議をしておりまして、事業所からの報告を受けた段階で情報を提供するとしており、保育課とも協議をして情報を伝えるということでやっていこうと考えております。原子力事業所の火災事案の際は環境課から学校教育課と保育課に連絡し、そこから各小中学校や保育所へ連絡を回していただく体制を構築していきたいと考えており、順次協議で詰めていきたいと考えております。 （中西課長補佐） 先程の防災行政無線の放送にかかる説明の補足ですが、現在、京大複合研と原子燃料工業の各事業所においては、今後の住民周知のあり方としてＳＮＳを使った事故等の情報発信方法を検討しているということをお聞きしております。 （田中正輝委員） 今日の議題とはずれていると思いますが、以前、新聞等で京大複合研での放射線によるがん治療研究について見聞きしたが、その後研究はどこまで進んでいますか。 （川端所長） 我々の研究所では中性子線を使ったがん治療研究(ＢＮＣＴ)を行っています。最初は原子炉を使って行っていましたが、原子炉だと年間で数十件程度の治療しかできないことから、世界中に本治療を広めるために、病院に付設できる加速器の開発を行いました。既に関西では大阪府高槻市にある大阪医科大学と福島県郡山市にある南東北病院の二つの施設に本加速器が設置され、治療が開始されています。今後、患者さんの治療はこれらの病院で行うことになりますので、当研究所では当該治療の高度化やもっと幅広い方に治療を受けて頂けるような、研究を進めていくことになります。 ８．審議会の情報 名称 熊取町原子力問題対策協議会 根拠法令等 原子力問題対策協議会条例 設置期間 昭和４７年１０月２８日から 所掌事務 本町に設置された原子力施設の平和利用と安全性 の確保を図るため、必要な調査及び審議を行い、関係機関に意見を具申する。 委員数 １７名 ９．担当課 環境課